## Sheet1
新生儿科改造项目详细列项 一、新生儿科现有四十三套（16套吊塔、27套吊桥）拆卸及包装及计生中心十套的搬运（序号1--5）。 二、改造后的五十三套吊塔吊桥安装（序号6）。 三、五十三套吊塔吊桥的维护保养及底座制作安装（序号7--45）。 四、原有气体管道的拆除及相关设计（序号46、47）。 五、根据设计图纸铺设新气体管道（序号48--61）。 六、新增五条医用气体设备带（序号62--72）。 七、吊塔、吊桥 品牌：浏阳太阳龙 型号：YDT-DQ-1 ICU吊桥 （26套） YDT-DQ-2吊桥式设备带（27套）
序号 | 项目内容 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 说明
吊塔吊桥
1 | 新生儿科现有四十三套吊桥拆卸及东平计生中心的十套搬运,包装保护 | 拆卸吊桥主体 | 吊桥,吊塔塔体拆卸 | 43 | 套
2 |  | 拆卸吊桥基础支架 | 钢结构基础支架（底座），每套含两个支架 | 86 | 个
3 |  | 吊桥包装材料 | 43套吊桥包装材料 | 43 | 套
4 |  | 吊桥包装费 | 43套吊桥设备用保护材料专业包装（人工费） | 43 | 套
5 |  | 吊桥搬运/运输费 | 计生中心存放的十台吊塔搬运回第一妇幼 | 10 | 套
6 | 五十三套吊桥安装（含新生儿科现有四十三套及从计生中心运回的十套） | 安装吊桥 | 吊桥设备组装调试 | 53 | 套
7 |  | 医用氧气软管 | 更换原有配件 | 90 | 米
8 |  | 医用空气软管 | 更换原有配件 | 90 | 米
9 |  | 医用吸引软管 | 更换原有配件 | 100 | 米
10 |  | 无色电动气刹管 | 更换原有配件 | 90 | 米
11 |  | 红色电动气刹管 | 更换原有配件 | 90 | 米
12 |  | 蓝色电动气刹管 | 更换原有配件 | 90 | 米
13 |  | 电磁阀控制总成 | 更换原有配件，每套2组 | 20 | 组
14 |  | 电磁阀主体 | 更换原有配件，每套2组 | 20 | 组
15 |  | 电磁阀线圈 | 更换原有配件，每套2组 | 20 | 组
16 |  | 电磁阀电源线 | 更换原有配件 | 80 | 米
17 |  | 控制按钮板 | 更换原有配件 | 10 | 米
18 |  | 控制线 | 更换原有配件 | 120 | 米
19 |  | 10mm铜三通 | 更换原有配件 | 60 | 个
20 |  | 8mm铜三通 | 更换原有配件 | 60 | 个
21 |  | 18mm紫铜宝塔头 | 更换原有配件 | 40 | 个
22 |  | 16mm紫铜宝塔头 | 更换原有配件 | 80 | 个
23 |  | 15.3卡箍 | 更换原有配件 | 140 | 个
24 |  | 12.8卡箍 | 更换原有配件 | 280 | 个
25 |  | 吊桥检查灯炮 | 配件 | 26 | 个
26 |  | 吊桥检查灯电源线 | 更换原有电源线 | 80 | 米
27 |  | 吊桥电源插座 | 原厂配件 | 636 | 个
28 |  | 吊桥电源插座线 | 更换原有配件 | 636 | 米
29 |  | 吊桥背景灯总成 | 更换原有配件 | 106 | 套
30 |  | 吊桥背景灯灯管 | 更换原有配件 | 106 | 根
31 |  | 吊桥背景灯电线 | 更换原有配件 | 424 | 米
32 |  | 吊桥背景灯控制开关 | 更换原有配件 | 106 | 个
33 |  | 吊桥电源3芯电缆线 | 更换原有配件 | 1080 | 米
34 |  | 吊桥网线 | 更换原有配件 | 468 | 米
35 |  | 吊桥网络模块 | 更换原有配件 | 52 | 个
36 |  | 吊桥网络面板 | 更换原有配件 | 26 | 套
37 |  | 吊桥等电位线 | 更换原有配件 | 424 | 米
38 |  | 吊桥等电位端口 | 更换原有配件 | 318 | 个
39 |  | 吊桥氧气气体终端 | 更换原有配件 | 106 | 个
40 |  | 吊桥空气气体终端 | 更换原有配件 | 106 | 个
41 |  | 吊桥负压吸体终端 | 更换原有配件 | 106 | 个
42 | 吊桥五十三套钢结构基础支架材料及安装 | 钢结构基础支架材料 | 106个基础支架原材料钢材 | 106 | 个
43 |  | 连接法兰盘 | 吊桥安装加工连接配件 | 106 | 个
44 |  | 安装基础架辅料 | 原材料 | 106 | 个
45 |  | 安装基础支架工时费 | 钢结构基础支架现场加工制作 | 106 | 个
气体管道
46 | NICU区域旧气体管道因改造变动须拆除 | 气体管道拆卸（主管道除外） | 旧气体管道拆卸 | 43 | 套
47 | NICU区域设计定位方案 | 定位方案设计 | 场地勘查，制图出设计方案 | 53 | 套
48 | NICU改造区域新增气体管道铺设 | 医用气体紫铜直管D25*2 | 配件材料 | 266 | 米
49 |  | 医用气体紫铜直管D20*2 | 配件材料 | 532 | 米
50 |  | 医用气体紫铜直管D12*1.5 | 配件材料 | 380 | 米
51 |  | 医用气体紫铜直管 D10*1.5 | 配件材料 | 760 | 米
52 |  | 医用气体阀门箱 | NICU分为6组阀门箱控制 | 6 | 套
53 |  | 压力监测报警器系统 | NICU安装6组压力监测报警系统 | 6 | 套
54 |  | 压力监测报警器系统电源线 | 6组压力监测报警器控制电源线 | 6 | 套
55 |  | 控制线 | 6组压力监测报警器系统控制线 | 6 | 套
56 |  | 低压铜管件 | 气体配件 | 982 | 个
57 |  | 气体截止阀门 | 53套吊桥需要的维修阀门配件 | 159 | 个
58 |  | 气体管道阀门 | 气体配件 | 30 | 个
59 |  | 固定气体管道支架 | 原材料 | 656 | 套
60 |  | 气体管道辅料 | 原材料 | 1938 | 米
61 |  | 气体管道施工费用 | 气管焊接组装固定费用 | 1938 | 米
新增医用设备带
62 | 新增五条设备带 （含安装费） | 医疗设备带 | 设备带配件 | 5 | 条
63 |  | 设备带氧气终端 | 设备带配件 | 5 | 个
64 |  | 医用气体紫铜直管D12*1.5 | 配件材料 | 45 | 米
65 |  | 医用气体紫铜直管 D10*1.5 | 配件材料 | 45 | 米
66 |  | 设备带空气终端 | 设备带配件 | 5 | 个
67 |  | 设备带负压终端 | 设备带配件 | 5 | 个
68 |  | 设备带电源插座 | 设备带配件 | 20 | 个
69 |  | 设备带气体维修阀门 | 气体配件 | 15 | 个
70 |  | 设备带电源线 | 设备带插座，床头灯电源线 | 60 | 米
71 |  | 床头控制开关 | 设备带配件 | 5 | 个
72 |  | 床头灯及灯罩 | 设备带床头灯配件 | 5 | 个
73 |  | 总计： |  |  |  |  | 0
从东平计生中心搬回的十套吊塔更换配件目录
新生儿科现有四十三套吊塔、吊桥更换配件

## Sheet1 (2)
新生儿科改造项目详细列项 吊塔、吊桥 品牌：浏阳太阳龙 型号：YDT-DQ-1 ICU吊桥 （26套） YDT-DQ-2吊桥式设备带（27套）
序号 | 项目内容 | 分项名称 | 具体内容 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 说明
吊塔吊桥
1 | 新生儿科现有四十三套吊桥拆卸及东平计生中心的十套搬运,包装保护 | 拆卸吊桥主体 | 吊桥,吊塔塔体拆卸 | 43 | 套
2 |  | 拆卸吊桥基础支架 | 钢结构基础支架（底座），每套含两个支架 | 86 | 个
3 |  | 吊桥包装材料 | 43套吊桥包装材料 | 43 | 套
4 |  | 吊桥包装费 | 43套吊桥设备用保护材料专业包装（人工费） | 43 | 套
5 |  | 吊桥搬运/运输费 | 计生中心存放的十台吊塔搬运回第一妇幼 | 10 | 套
6 | 五十三套吊桥安装（含新生儿科现有四十三套及从计生中心运回的十套） | 安装吊桥 | 吊桥设备组装调试 | 53 | 套
7 | 医用吊塔（吊桥）维护保养 | 吊塔维护保养 | 更换吊塔所有零部件，请报价时详细列表 | 16 | 套 |  |  | 包含但不限于：气体终端（空气、氧气、负压）、气体软管（空气、氧气、负压）、刹车管、电磁阀组套、电源线、电源插座、网络端口组套、背景灯总成及灯管、等电位线及端口、检查灯泡
8 |  |  | 更换吊塔除气体软管、刹车管、电磁阀外的所有零部件，请报价时详细列表 | 10 | 套
9 |  | 吊桥维护保养 | 更换吊桥所有零部件，请报价时详细列表 | 27 | 套 |  |  | 包含但不限于：气体终端（空气、氧气、负压）、气体软管（空气、氧气、负压）、电源线、电源插座、网络端口组套、背景灯总成及灯管、等电位线及端口
10 | 五十三套吊塔（桥）钢结构基础支架制作及安装 | 钢结构基础支架 | 106个基础支架原材料钢材 | 106 | 个 |  |  | 基础支架制作及安装
11 |  | 连接法兰盘 | 吊桥安装加工连接配件 | 106 | 个
12 | 气体管道
13 | NICU区域旧气体管道因改造变动须拆除 | 气体管道拆卸（主管道除外） | 旧气体管道拆卸 | 43 | 套 |  |  | 由主管道铺设三种气体管道（空气、氧气、负压）到每个房间二级控制，最后到每个设备终端，并安装六个房间气体压力检测系统，报价时请详细列表。
14 | NICU改造区域新增气体管道铺设 | 医用气体紫铜直管D25*2 | 配件材料 | 266 | 米
15 |  | 医用气体紫铜直管D20*2 | 配件材料 | 532 | 米
16 |  | 医用气体紫铜直管D12*1.5 | 配件材料 | 380 | 米
17 |  | 医用气体紫铜直管 D10*1.5 | 配件材料 | 760 | 米
18 |  | 医用气体阀门箱（监测系统） | NICU分为6组阀门箱控制、报警系统 | 6 | 套
19 | 新增五条设备带 （含安装费） | 医疗设备带 | 设备带配件 | 5 | 条 |  |  | 设备带为单人独立设备带，要求包含但不限于气体终端（空气、氧气、负压）、气体开关、电源插座、床头灯及其开关。报价时请列细表